

|  |
| --- |
| **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,****чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  |

|  |
| --- |
| **Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республики** |
| 283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 60, тел. +7(856)340-62-28, Е-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru |

|  |
| --- |
| **Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы** |
| 286141, г. Макеевка, ул. Гаврилова, д. 1 а, тел. +7(856) 223-09-14, Е-mail: gpn\_mak\_sov@80.mchs.gov.ru |

**ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ**

дата и время начала проведения профилактического визита:

«10» августа 2023 г. 13 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«10» августа 2023 г. 15 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: г. Макеевка, Советский район,
2-ой Квартал, д. 16

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад
№ 84 общеразвивающего типа города Макеевки»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: дознавателем отделения НД и ПР Советского района
г. Макеевки отдела НД и ПР городского округа Макеевка Управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственным инспектором по пожарному надзору Советского района города Макеевки) лейтенантом внутренней службы Земляным Алексеем Сергеевичем

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

|  |
| --- |
| Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 84 общеразвивающего типа города Макеевки» Ткачук Наталье Владимировне, а также лицам, ответственным за пожарную безопасность, разъяснены обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».Объект защиты, эксплуатируемый Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 84 общеразвивающего типа города Макеевки», отнесен к высокой категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 2 года.Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых: к путям эвакуации; к зонам безопасности для маломобильных групп населения; к автоматическим системам противопожарной защиты; к обеспечению деятельности пожарных подразделений;2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;7) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности. |
| (излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий) |

При проведении профилактического визита рекомендовано устранить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения обязательных требова­ний пожарной безопасности, с указани­ем кон­кретного места выяв­ленного нарушения** | **Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены** |
|  | Руководителю организации в отношении здания детского сада утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. | п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) |
|  | Не допускать к работе на объекте защиты лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности. | п. 3 ППР в РФ |
|  | Осуществлять обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. | п. 3 ППР в РФ |
|  | Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определить руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. | п. 3 ППР в РФ |
|  | При эксплуатации объекта защиты руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты (огнезащитная обработка деревянной обрешетки кровли). | п. 13 ППР в РФст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ)«Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2020)п. 5.4.5 |
|  | Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (помещение кладовой на 1-ом этаже, помещение кладовой пищеблока). | п. 12 ППР в РФ |
|  | Запретить использование подвальные, помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (деревянные щиты). | п. 16 (б) ППР в РФ |
|  | Руководителю организации обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п. 17 (1) ППР в РФ |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель объекта защиты не обеспечил соблюдение проектных решений (в части освещенности, путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствует эвакуационное освещение). | п. 23 ППР в РФст. 6 ФЗ № 123-ФЗ)Здания и сооружения.Правила проектирования аварийного освещения (далее - СП 439.1325800.2018) п. 5 |
|  | Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, надежно закрепить к полу. | п. 31 ППР в РФ |
|  | Руководителю организации обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (огнетушители не направлены на техническое обслуживание). | п. 60 ППР в РФ |
|  | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | п. 60 ППР в РФ |
|  | Помещения здания оборудовать фотолюминесцентными системами эвакуации, предназначенными для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения пожара, в том числе при аварийном отключении освещения | ст. 6 ФЗ № 123-ФЗГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия п. 9.1.1.3 |
|  | Здание оборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией. | ст. 6 ФЗ №123-ФЗПриказ МЧС России от 31.07.2020 N 582"Об утверждении свода правил" Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. СП 484.1311500.2020 Приложение А, Таблица А.1, п. 1 |
|  | Здание оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СО – 3. | ст. 6 ФЗ №123-ФЗ«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009 (далее - СП 3.13130.2009) утвержден приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 № 173таблица 2 п. 1«Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 п. 8, приложение № 5, п. 1 |
|  | Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарная дверь между помещением кладовой и коридором на 1-м этаже, противопожарная дверь между помещением кладовой и пищеблоком). | ч. 1, 3 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ |
|  | Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарные люки между чердачным помещением и лестничными клетками в количестве 2-х шт.). | ч. 1, 3 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ |
|  | Обеспечить здание детского сада устройством молниезащиты в соответствии с требованиями пожарной безопасности  | ст. 50 ФЗ № 123-ФЗПункт 15 Таблицы 1, п. 1.1РД 34.21.122–87 «Инструкцияпо устройству молниезащиты зданий и сооружений» |

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дознаватель отделения НД и ПР Советского района г. Макеевки отдела НД и ПР городского округа Макеевка Управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республикелейтенант внутренней службыЗемляной А.С. |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора) |  | (подпись) |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 контролируемого лица (представителя) (подпись)

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.